JB-QB-WL800

火灾报警控制器

消防联动控制器

安

装

使

用

说

明

书

万霖消防技术有限公司

目    录

第一章 产品介绍………………………………………………………………………………………………………………………..2

1.1 概述……….……………………………………………………………………………………………………….…………………..2

1.2 主要技术指标….…………………………………………………………………………………...……….…………………..2

1.3 产品功能特点…………..………...…………………………………………………………………..…….…………………..2

第二章 安装与接线…………………………………………………………………………………………………………………….3

2.1设备外观与机箱安装.…..………...………………………………………………………………………………..………..3

2.2 部件组成………………..………...………………………………………………………………………………………………..3

2.3 电源连接………………..………...………………………………………………………………………….....………………..3

2.4 端子说明………………..………...………………………………………………………………………….....………………..4

第三章 键盘及主界面说明………………………………………………………………………………………………………..4

3.1 键盘说明………………..………...………………………………………………………………………………………………..4

3.2 主界面说明……………..………...……………………………………………………………………………....……………..4

第四章 菜单界面………………………………………………………………………………………………………………………..5

4.1 设置菜单………………..………...…………………………………………………………………….....……………………..5

4.2操作菜单………………..………...………………….……………………………………………….....………………………..5

4.3编程菜单………………..………...………………….…………………………………………………….....…………………..6

4.4查询菜单………………..………...…………………….…………………………………………………….....………………..6

4.5编码菜单………………..………...……………………….………………………………………………….....………………..7

4.6帮助菜单………………..………...…………………….………………………………………………………………………….7

第五章 常见故障排除方法………………………………………………………………………………………………………..7

第六章 联系方式……………………………………………………………………………………………………………………….7

附A字符区位码对照表……………………………………………………………………………………………………………..8

附B汉字区位码对照表……………………………………………………………………………………………………………..9

# 产品介绍

  - 概述
   JB-QB-WL800火灾报警控制器/消防联动控制器是由万霖消防技术有限公司开发和生产。它是一款消防报警系统的核心设备，具有将回路总线上各部件的火警信息以声、光形式反应出来，并完成一系列相关的必要功能。
  JB-QB-WL800火灾报警控制器/消防联动控制器的功能和特性完全符合《GB4717-2005火灾报警控制器》和《GB16806-2006消防联动控制器》的要求。本产品使用于各种小型工程，采用两总线分布智能数字信号传输技术，具有系统自诊断，回路器件自动识别等功能。

  - 主要技术指标

| 额定工作电压 | AC220V 50Hz |
| --- | --- |
| 备 用 电 源 | 24V/2.6Ah 共两节，全密封免维护蓄电池 |
| 静 态 电 流 | ≤130mA |
| 显 示 方 式 | 192*64点阵液晶屏显示 |
| 使 用 环 境 | 温度：0℃～+40℃；相对湿度：≤95 ( 40℃±2℃)。 |
| 地 址 容 量 | 共2路总线回路，每回路带192地址 |
| 结 构 型 式 | 壁挂式 |
| 外 型 尺 寸 | 340*110*420 |
| 设备容量 | 最大容量为384地址点 |
| 线制： （1）报警单元：两总线（无极性） （2）声光单元：2线制，28v+，28v-和信号线ZX+、ZX-. （3）继电器控制单元：2路继电器直接控制24V输出 （4）线制要求： a. 信号二总线（无极性），采用RVS双绞线，截面积≥1.0mm2。根据工程具体情况配置。 b. DC28V输出线采用BV线，截面积≥2.5mm2。 c．信号二总线的主干线≥1mm2 d. 控制器总线的往返电阻<20Ω. |  |

  - 产品功能特点
◆  显示首警区、火警区、启动区、反馈区、监管区、异常信息区。
◆  6点多线启/停控制，16点总线盘启/停操作。
◆  信息查询、事件记录、编程操作、系统设置、屏蔽操作、登记操作。
◆  可显示火警、屏蔽、故障、启动、反馈、监管等异常信息。
◆  记录可以查询系统已发生的火警、故障、启动、反馈、监管、操作、屏蔽等记录。
◆  时间设置、打印设置、主机号设置、回路数设置。
◆  描述部件具体的现场安装位置，用中文或字符表示，最多8个汉字。
◆  总线盘地址编程、安装位置编程、综合编程、与组编程、或组编程。
◆  操作菜单有选择地址屏蔽/解除；设置启动延时等操作。

# 安装与接线

  - 设备外观与机箱安装
   JB-QB-WL800系统被装置在塑料材质机箱内，安装时必须利用机箱北面的装挂孔将其牢固装挂在干燥、平整且有足够承重能力的表面上，并在设备的周围有足够的空间，便于走向和打开控制器的门。安装孔位置如图1所示

图1  设备外观及机箱安装孔位

机箱在安装时应满足以下条件：

★  控制器机箱正面至少保留1米以上的空间便于操作。
    ★  控制器顶部有出线孔，必须保留至少30cm空间以便于走线。
    ★  控制器底部距离地面高度1.1~1.3米。
    ★  必须保证机箱侧面的散热孔（兼出音孔）畅通。
    ★  系统必须良好接地。
    ★  系统只能置于室内。

  - 部件组成

该设备由以下几部分组成：

- 主机板：包含液晶屏，键盘，指示灯等。

- 回路板：两总线（无极性）

（2）多线板：输出6点多线。

（3）电源板：输出28V、5V两组电源和主、备电状态信息。

（4）打印机：将所有报警、故障等信息打印出来。

（5）电池：  2节12V/2.6Ah 。

（6）喇叭： 发出报警声信号。

  - 电源连接
  JB-QB-WL800使用AC220V/50Hz单向交流电。当交流供电电压在187-242V范围内变动时，电源板工作正常，给系统各部分供电。如果交流供电电压超过242V，电源板将被损坏。如果交流供电电源低于187V则由备用电池部分供电（备用电池供电：在充满情况下可连续正常工作8小时，超过8小时系统将停止工作），直至主电部分恢复正常系统自动切换由主电。

  - 端子说明

图2

图3

图4 （主电接线端子）             图5 （备电接线端子）

    - 交流电源接线端子
交流电源接线端子如图4所示：火线接电源板L接线端子、零线接N端子、GND 连接地线。

    - 备用电池连接端子
备用电池连接端子如图5所示：每节电池正接电源板BATTERY+ 、电池负接电源板BATTERY— <注意：蓄电池连接错误，将导致蓄电池损坏，并可能导损坏电源板>。

    - 多线连接端子
6点多线连接端子如图2所示：与其相匹配的终端模块连接正极与正极连接、负极与负极连接 。

    - 总线/24VOUT/CAN接口/485接口/图文232接口/火警继电器/故障继电器
如图3所示：24VOUT外接24V供电设备，L1+连接总线的正、L1-连接1路总线的负；L2+连接总线的正、L2-连接1路总线的负；CAN连接用于控制器之间的连接；485接口用于连接485接口设备；图文232接口用于信息发送到图文显示设备;火警继电器用于火警控制输出；故障继电器用于故障控制输出；GND连接负载的GND。

# 键盘及主界面说明

  - 键盘说明

面板上设有55只按键，其中数字键10只，键盘功能键17只，多线板按键12个，多线盘按键16个。含义介绍如下

a、【消音】当有火警或故障时，扬声器发出火警或故障声，按下【消音】键，声音

停止，同时点亮消音指示灯（黄色）。

b、【复位】在主界面，按下【复位】键，执行复位。

c、【←】【→】【↑】【↓】 用于移动当前显示行或光标。

d、【菜单】在主界面，按【菜单】，用于进入主菜单画面，也用于与或组菜单中翻页。

e、【*】、【#】执行某种功能，在不同的界面有不同的含义，多用于地址号递增递减。

f、【警报器】用于启动、停止所有个声光警报器,配合【确定】键使用，在主界面有效。

g、【联动启动】有需要的联动设备时，可以启动当前的所有联动设备,配合【确定】键使用，在主界面有效。

h、【自检】在主界面，用于设备自检。

i、【确认】用于界面编程或设置时有效执行。

j、【启动/停止】用于启动停止多线点。[在多线电子锁处于允许状态下按键有效否则无效]。
    k、【返回】在菜单界面中，按下【返回】键，菜单返回上一级。

l、[确定】用于重要操作的有效执行，目前用于【警报器】【启动联动】的有效执行。

m、【数字键】0到9，设置和编程时候用于参数设定。

n、[总线盘启动/停止】用于启动停止多线盘对应的设备，一一对应总线盘编程的16个设备。

0、【键盘】可用于与或组、总线盘编程数据复制，复制光标前一个数据，地址号自加1，复制到当前光标位置。

P、【检查】按键进入检查菜单，检查系统登记的总数、正常总数、故障总数、屏蔽总数。

  - 主界面说明

主界面包括Home界面和异常信息显示两种画面，设备上电后显示Home界面，当有火警、故障等任何一种或多种信息时，进入异常信息显示画面，显示信息有：设备类型，信息数量，设备位置、机、路、设备号，年、月、日，时、分。在异常信息显示画面中，有多种异常信息时，会自动显示当前级别最高的信息，当前界面多条信息可以【↑】【↓】手动翻查，当不翻查时，2S间隔时间，信息会循环自动显示下一条信息。当有多种异常信息可以【←】【→】手动切换显示不同异常信息。有火警信息时，火警显示最上面两行用来显示首火警信息，这两行不能被切换，会持续显示。火警和故障信息显示界面，按[确定】可以对每一条火警或故障进行标记，采用[设备类型●]表示手动确认标记。

火警信息显示界面的效果如图6，图中是只有一条火警信息时的情况，如果有多条火警信息，每条信息会在信息显示区循环自动切换显示。火警信息显示区的示意图：

首警:手报按钮   高新大厦5栋6楼

01/01/162   22/11/17 15:10

0001: 手报按钮  高新大厦5栋6楼

[0001]01/01/162  22/11/17 15:10

图6

2.故障信息显示界面的效果如图7，图中是2条故障信息时的情况，每条信息会在信息显示区循环自动切换显示。启动、反馈、监管信息显示界面与故障信息显示界面类似。故障信息显示示意图：

故障:  [0002]

0001:消防警铃  高新大厦5栋3楼

01/03/001  23/01/06 15:22

图7

# 菜单界面

在主界面下，按【菜单】，输入密码，进入主菜单。主菜单包含：设置、查询、编程、操作、登记5个子菜单

  - 设置菜单

    - 日期设置
设置当前的日期及其时间。可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存。

    - 机号设置
设置本机的地址。可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存。

    - 路数设置
设置回路数，至少需要设置3个回路，1块回路板2个回路，1路多线板。可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存。

    - 打印设置
设置打印功能使能或禁止。可按【←】【→】移动光标,按【确认】保存。

  - 编程菜单

    - 综合编程

为每个探测器设备编辑属性，包括路/地址号，登记类型/编程类型、安装位置、与组号、或组号、显示盘号；综合编程的显示画面如图8，各项内容的示意图如下：

01/001

类型：01   烟感探头/烟感探头

位置：0001 高新大厦3栋4楼

与组：001  或组：001 显示盘：001

图8

图8

a、地址：探头路号地址号，01/001代表1路001号地址，地址有效范围：001—192。无法输入超出范围的数值。

b、类型：登记类型/编程类型，有效数值是01—28. 输入这个范围外的数值将无法成功操作。编程类型值与实际类型的对照见后说明。

c、位置：探头的位置编号，有效数值是0001—8190，输入这个范围外的数值将无法成功操作。本机安装位置的数量是8190个，每个安装位置都在“位置”编辑中被赋予某个探测器。每个安装位置的具体信息在“位置编程”中进行编辑输入。

d、与组或者：组编号001-112.

e、显示盘：探头所对应的火灾显示盘机号，有效数值是001—255，输入这个范围外的数值将无法成功操作。本栏所设置的值决定当前探测器在报火警或故障时会被传到对应的火灾显示盘上。

【备注】可按【←】【→】【↑】【↓】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存，保存成功后地址号会自动加1，自动调出对应路/地址号对应的参数。当光标在地址号个位位置时，按键【*】可以使地址号加1，按键【#】可以使地址号减1，方便查询对应路/地址号的综合编程信息。 登记类型为“未定义”，表明该地址号未被登记。

    - 位置编程

探测器的安装位置描述用8 个汉字（标准汉字库，包括字符）来实现，本机能编写8190条安装位置信息。位置编程界面示意图如图9所示：

0001

2463 4834 2083 4735

0317 2216 0318 3405

高新大厦1栋2楼

图9

图9

- 位置编号：0001代表位置编号，位置编号有效范围:0001—8190。无法输入超出范围的数值。

- 位置区位码：区位码用4个数字表示，每个区位码代表一个汉字或字符，2463代表‘高’字的区位码，	 4834代表‘新’字的区位码，编辑区位码，都会显示区位码对应的汉字或字符。

【备注】可按【←】【→】【↑】【↓】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存，保存成功后位置编号会自动加1。当光标在位置编号个位位置时，按键【*】可以使编号加1，按键【#】可以使编号减1，方便查询对应编号的位置编程信息。

4.2.3与或组编程

与或组编程每个组可以实现36个设备联动（3页设置），设置参数：需要启动的与或组号、路号*设备地址号，在综合编程关联探测器地址后，或组启动，当有1个设备报警后，此设备关联的或组编程的设备就会启动；与组启动，当有超过1个设备报警而且都关联了同一个与组编号后，就会启动这个与组里面的所有设备，与或组编号范围是001-112。与或组编程界面示意图如图10所示：

01/03      	001

01*001 01*002 01*003 01*004

01*005 01*006 01*007 01*008

01*009 01*010 01*011 01*012

图10

a、组页：01/03代表[第1页]/[总3页],一页可设置12个联动参数，按键【菜单】可翻页。

b、组编号：001代表当前与或组编号，有效数值是001—112. 输入范围外的数值将无法成功操作。

c、联动设备：路号*设备地址号，按此输入格式，可设置0-36个联动设备，路号或设备地址号为0结束。

【备注】可按【←】【→】【↑】【↓】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存，保存成功后组号会自动加1，自动调出对应组号的参数。当光标在组号个位位置时，按键【*】可以使地址号加1，按键【#】可以使地址号减1，方便查询对应组号的信息。当光标在大于第一个[路号*设备地址号]的路号十位位置时，按键【键盘】，按照[路号*(设备地址号+1)]方式自动连续设置参数。

4.2.4设总线盘

总线盘编程可以设置16个启动设备，设置参数格式：路号*设备地址号。总线盘编程界面示意图如图11所示：

01*101 01*102 01*103 01*104

02*101 02*102 02*103 02*104

02*105 02*106 02*107 02*108

02*109 02*110 02*111 02*112

图11

【备注】可按【←】【→】【↑】【↓】移动光标和【数字键】完成参数输入。光标在大于第一个[路号*设备地址号]的路号十位位置时，按键【键盘】，按照[路号*(设备地址号+1)]方式自动连续设置参数。

  - 查询菜单

    - 火警记录

火警历史记录查询界面，一页显示两条记录，最多9999条，时间倒序排列，就是最新发生的事件最先显示。显示画面如图12所示，包括记录序号、火警状态、设备类型、位置、主机号/路号/设备号、日期时间、页码/查询总数、[记录总数]。监管历史记录与火警历史记录类似。

0001：火警  手报   高新大厦4栋3楼

01/01/162    22/11/16 16:49

0002：火警  声光   高新大厦4栋4楼

01/01/163    22/11/16 16:40

0001/0002                     [1000]

图12

【备注】查询记录，可按【←】【↑】上翻页，按【→】【↓】下翻页。

    - 故障记录

故障历史记录查询界面，一页显示两条记录，最多9999条，时间倒序排列，就是最新发生的事件最先显示。显示画面如图13所示，包括记录序号、故障类型（包含故障和故障恢复）、设备类型、位置、主机号/路号/设备号、日期时间、页码/查询总数、[记录总数]。启动、反馈、屏蔽历史记录与故障历史记录类似。

0001：故障  手报   高新大厦5栋4楼

01/01/100    22/11/16 16:49

0002：故复  声光   高新大厦5栋5楼

01/01/101    22/11/16 16:40

0001/0002                     [1234]

图13

【备注】查询记录，可按【←】【↑】上翻页，按【→】【↓】下翻页。

    - 其他记录

除火警、故障、启动、反馈、屏蔽、监管记录以外的所有记录查询，一页显示3条记录，最多可记录9999条，时间倒序排列，就是最新发生的事件最先显示。显示画面如图14所示，包括记录序号、事件、日期时间、页码/查询总数、[记录总数]。

0001:复位   		    22/11/16 16:54

0002:01总线故障     22/11/16 16:51

0003:开机 			22/11/16 16:49

0001/0003                   [1000]

图14

【备注】查询记录，可按【←】【↑】上翻页，按【→】【↓】下翻页。

    - 整机信息

可以查询每路和所有路数的烟感、温感、手报、接口、输入、联动设备的数量以及登记总数，每种设备类型统计总数，在登记设备后，如果综合编程对应的设备号编辑有设备类型，就使用综合编程的设备类型统计，否则使用登记类型统计。系统所有设备总数统计画面如图15所示，单路设备总数统计画面如图16所示。

烟感：0022       --         温感：0057

手报:0000                  接口：0000

输入:0001					联动:0231

总数:0311

烟感：0021       01        温感：0057

手报:0000                  接口：0000

输入:0001					联动:0035总数:113 登记总数:113

图15										图16

【备注】在系统所有设备总数统计界面，可按【→】【↓】切换到单路设备统计界面。单路设备总数统计界面，可按【←】【→】和【数字键】完成路数输入，当光标在路号个位位置时，按键【*】可以使路号加1，按键【#】可以使路号减1。在单路设备总数统计界面，按键【返回】返回到系统所有设备总数统计界面。

    - 某路信息

查询当前某一路设备的状态信息，包括登记类型、编程类型、当前状态、安装位置等，一页显示2条信息。显示画面如图17所示

0 0 1：烟感探头 烟感探头  正常

位置：高新大厦1栋1楼

0 02：烟感探头 烟感探头  故障

位置：高新大厦1栋2楼

图17

【备注】查询路号输入界面，可按【←】【→】和【数字键】完成路号输入，当光标在路号个位位置时，按键【*】可以使路号加1，按键【#】可以使路号减1。信息显示界面，可按【←】【↑】上翻页，按【→】【↓】下翻页。

    - 帮助菜单

帮助菜单显示产品生产的公司名称，地址以及售后的联系方式。在帮助菜单，按键【键盘】，可以查询系统软件、回路板、多线板的软件版本。

4.4操作菜单

4.4.1  延时设置

设置联动设备启动的延时。可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存。

4.4.2  屏蔽设置
可以[选择地址屏蔽]和[解除地址屏蔽]。可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入，按【确认】保存。

4.5登记菜单

登记功能用于控制器登记回路连接的所有设备，只有登记过的设备，才会上报信息到控制器，登记成功，会显示登记成功和登记数量，否则显示登记失败。设备数量多，登记可能需要几分钟，登记完成信息可在[某路信息]中查询。登记界面示意图如图19图20所示：

登记 01路

登记中...

图19                                     图20

【备注】可按【←】【→】移动光标和【数字键】完成参数输入。按【确认】执行登记。

4.6警报器操作菜单

按键【警报器】用于启动、停止所有个声光警报器,配合【确定】键使用，在主界面有效。图21所示：

启动所有声光设备 <

停止所有声光设备

执行请按确定键

启动所有声光设备 <

停止所有声光设备

确定执行请再次按键

图21                                     图22

【备注】进入界面密码权限2级，可按【↑】【↓】完成选择。按【确定】执行，警报器功能执行需按				键【确定】两次执行。

4.7联动启动操作菜单

按键【联动启动】用于手动启动联动设备,联动关系在综合编程界面编辑完成。配合【确定】键使用，在主界面有效。图23所示：

启动联动功能,请按确定键

启动联动功能,请再次按确定键

图23                                    图24

【备注】如果手/自动状态已打到自动状态，则进入界面会提示已启动自动联动功能。如果设备报				警后，没有联动组需要启动，进入界面会提示没有需要联动的组。在手动状态下，进入界				面按【确定】执行，启动联动功能需按键【确定】两次执行。

4.8检查菜单

按键【检查】进入检查菜单。可以查询登记总数，正常总数，故障总数，屏蔽总数以及每种设备类型的总数统计。可按【↑】上翻页，按【↓】下翻页。

4.9操作权限

三级权限：（主菜单用1级权限；复位、自检、警报器、联动启动、设置等用2级权限；编程用、操作、登记用3级权限）

# 常见故障排除方法

- 液晶屏无显示。查看液晶屏接口线在主机板上的焊接是否有脱开、虚焊现象。

- 无火警或故障声，请检查扬声器接线是否有效接在主板上。

- 外接设备不工作，检查总线、24V输出线是否有断路或短路现象，主机是否显示总线开路故障或总线断路故障。

- 多线不工作，检查电子锁是否处于允许状态，检查线路是否有短路或断路现象。

- 不得随意更换和拆装设备的部件和连线。

- 设备报备电故障，请检查电池是否损坏，或电池供电线断路。

注意：当主机出现问题无法解决时，切勿自行拆机修理，请速与我公司联系。

联系方式

公司：万霖消防技术有限公司

地址：北京市通州区宋庄镇师姑庄村701号万霖消防
联系方式：010-56100119

附A 字符区位码对照表

| (0101) | 、(0102) | 。(0103) | ·(0104) | ˉ(0105) | ˇ(0106) | ¨(0107) | 〃(0108) | 々(0109) | —(0110) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ～(0111) | ‖(0112) | …(0113) | ‘(0114) | ’(0115) | “(0116) | ”(0117) | 〔(0118) | 〕(0119) | 〈(0120) |
| 〉(0121) | 《(0122) | 》(0123) | 「(0124) | 」(0125) | 『(0126) | 』(0127) | 〖(0128) | 〗(0129) | 【(0130) |
| 】(0131) | ±(0132) | ×(0133) | ÷(0134) | ∶(0135) | ∧(0136) | ∨(0137) | ∑(0138) | ∏(0139) | ∪(0140) |
| ∩(0141) | ∈(0142) | ∷(0143) | √(0144) | ⊥(0145) | ∥(0146) | ∠(0147) | ⌒(0148) | ⊙(0149) | ∫(0150) |
| ∮(0151) | ≡(0152) | ≌(0153) | ≈(0154) | ∽(0155) | ∝(0156) | ≠(0157) | ≮(0158) | ≯(0159) | ≤(0160) |
| ≥(0161) | ∞(0162) | ∵(0163) | ∴(0164) | ♂(0165) | ♀(0166) | °(0167) | ′(0168) | ″(0169) | ℃(0170) |
| ＄(0171) | ¤(0172) | ￠(0173) | ￡(0174) | ‰(0175) | §(0176) | №(0177) | ☆(0178) | ★(0179) | ○(0180) |
| ●(0181) | ◎(0182) | ◇(0183) | ◆(0184) | □(0185) | ■(0186) | △(0187) | ▲(0188) | ※(0189) | →(0190) |
| ←(0191) | ↑(0192) | ↓(0193) | 〓(0194) | ⅰ(0201) | ⅱ(0202) | ⅲ(0203) | ⅳ(0204) | ⅴ(0205) | ⅵ(0206) |
| ⅶ(0207) | ⅷ(0208) | ⅸ(0209) | ⅹ(0210) | (0211) | (0212) | (0213) | (0214) | (0215) | (0216) |
| ⒈(0217) | ⒉(0218) | ⒊(0219) | ⒋(0220) | ⒌(0221) | ⒍(0222) | ⒎(0223) | ⒏(0224) | ⒐(0225) | ⒑(0226) |
| ⒒(0227) | ⒓(0228) | ⒔(0229) | ⒕(0230) | ⒖(0231) | ⒗(0232) | ⒘(0233) | ⒙(0234) | ⒚(0235) | ⒛(0236) |
| ⑴(0237) | ⑵(0238) | ⑶(0239) | ⑷(0240) | ⑸(0241) | ⑹(0242) | ⑺(0243) | ⑻(0244) | ⑼(0245) | ⑽(0246) |
| ⑾(0247) | ⑿(0248) | ⒀(0249) | ⒁(0250) | ⒂(0251) | ⒃(0252) | ⒄(0253) | ⒅(0254) | ⒆(0255) | ⒇(0256) |
| ①(0257) | ②(0258) | ③(0259) | ④(0260) | ⑤(0261) | ⑥(0262) | ⑦(0263) | ⑧(0264) | ⑨(0265) | ⑩(0266) |
| (0267) | (0268) | ㈠(0269) | ㈡(0270) | ㈢(0271) | ㈣(0272) | ㈤(0273) | ㈥(0274) | ㈦(0275) | ㈧(0276) |
| ㈨(0277) | ㈩(0278) | (0279) | (0280) | Ⅰ(0281) | Ⅱ(0282) | Ⅲ(0283) | Ⅳ(0284) | Ⅴ(0285) | Ⅵ(0286) |
| Ⅶ(0287) | Ⅷ(0288) | Ⅸ(0289) | Ⅹ(0290) | Ⅺ(0291) | Ⅻ(0292) | (0293) | (0294) | ！(0301) | ＂(0302) |
| ＃(0303) | ￥(0304) | ％(0305) | ＆(0306) | ＇(0307) | （(0308) | ）(0309) | ＊(0310) | ＋(0311) | ，(0312) |
| －(0313) | ．(0314) | ／(0315) | ０(0316) | １(0317) | ２(0318) | ３(0319) | ４(0320) | ５(0321) | ６(0322) |
| ７(0323) | ８(0324) | ９(0325) | ：(0326) | ；(0327) | ＜(0328) | ＝(0329) | ＞(0330) | ？(0331) | ＠(0332) |
| Ａ(0333) | Ｂ(0334) | Ｃ(0335) | Ｄ(0336) | Ｅ(0337) | Ｆ(0338) | Ｇ(0339) | Ｈ(0340) | Ｉ(0341) | Ｊ(0342) |
| Ｋ(0343) | Ｌ(0344) | Ｍ(0345) | Ｎ(0346) | Ｏ(0347) | Ｐ(0348) | Ｑ(0349) | Ｒ(0350) | Ｓ(0351) | Ｔ(0352) |
| Ｕ(0353) | Ｖ(0354) | Ｗ(0355) | Ｘ(0356) | Ｙ(0357) | Ｚ(0358) | ［(0359) | ＼(0360) | ］(0361) | ＾(0362) |
| ＿(0363) | ｀(0364) | ａ(0365) | ｂ(0366) | ｃ(0367) | ｄ(0368) | ｅ(0369) | ｆ(0370) | ｇ(0371) | ｈ(0372) |
| ｉ(0373) | ｊ(0374) | ｋ(0375) | ｌ(0376) | ｍ(0377) | ｎ(0378) | ｏ(0379) | ｐ(0380) | ｑ(0381) | ｒ(0382) |
| ｓ(0383) | ｔ(0384) | ｕ(0385) | ｖ(0386) | ｗ(0387) | ｘ(0388) | ｙ(0389) | ｚ(0390) | ｛(0391) | ｜(0392) |
| ｝(0393) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附B 汉字区位码对照表   （见附）

附B：汉字区位码对照表

| 区/位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 啊 阿 埃 挨 哎 唉 哀 皑 癌 蔼 矮 艾 碍 爱 隘 鞍 氨 安 俺 按 暗 岸 胺 案 肮 昂 盎 凹 敖 熬 翱 袄 傲 奥 懊 澳 芭 捌 扒 叭 吧 笆 八 疤 巴 拔 跋 16 | 靶 把 耙 坝 霸 罢 爸 白 柏 百 摆 佰 败 拜 稗 斑 班 搬 扳 般 颁 板 版 扮 拌 伴 瓣 半 办 绊 邦 帮 梆 榜 膀 绑 棒 磅 蚌 镑 傍 谤 苞 胞 包 褒 剥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 薄 雹 保 堡 饱 宝 抱 报 暴 豹 鲍 爆 杯碑 悲 卑 北 辈 背 贝 钡 倍 狈 备 惫 焙 被 奔 苯 本 笨 崩 绷 甭 泵 蹦 迸 逼 鼻 比 鄙 笔 彼 碧 蓖 蔽 毕 17 | 毙 毖 币 庇 痹 闭 敝 弊 必 辟 壁 臂 避 陛 鞭 边 编 贬 扁 便 变 卞 辨 辩 辫 遍 标 彪 膘 表 鳖 憋 别 瘪 彬 斌 濒 滨 宾 摈 兵 冰 柄 丙 秉 饼 炳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 病 并 玻 菠 播 拨 钵 波 博 勃 搏 铂 箔 伯 帛 舶 脖 膊 渤 泊 驳 捕 卜 哺 补 埠 不 布 步 簿 部 怖 擦 猜 裁 材 才 财 睬 踩 采 彩 菜 蔡 餐 参 蚕 18 | 残 惭 惨 灿 苍 舱 仓 沧 藏 操 糙 槽 曹 草 厕 策 侧 册 测 层 蹭 插 叉 茬 茶 查 碴 搽 察 岔 差 诧 拆 柴 豺 搀 掺 蝉 馋 谗 缠 铲 产 阐 颤 昌 猖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 场 尝 常 长 偿 肠 厂 敞 畅 唱 倡 超 抄 钞 朝 嘲 潮 巢 吵 炒 车 扯 撤 掣 彻 澈 郴 臣 辰 尘 晨 忱 沉 陈 趁 衬 撑 称 城 橙 成 呈 乘 程 惩 澄 诚 19 | 承 逞 骋 秤 吃 痴 持 匙 池 迟 弛 驰 耻 齿 侈 尺 赤 翅 斥 炽 充 冲 虫 崇 宠 抽 酬 畴 踌 稠 愁 筹 仇 绸 瞅 丑 臭 初 出 橱 厨 躇 锄 雏 滁 除 楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 础 储 矗 搐 触 处 揣 川 穿 椽 传 船 喘 串 疮 窗 幢 床 闯 创 吹 炊 捶 锤 垂 春 椿 醇 唇 淳 纯 蠢 戳 绰 疵 茨 磁 雌 辞 慈 瓷 词 此 刺 赐 次 聪 20 | 葱 囱 匆 从 丛 凑 粗 醋 簇 促 蹿 篡 窜 摧 崔 催 脆 瘁 粹 淬 翠 村 存 寸 磋 撮 搓 措 挫 错 搭 达 答 瘩 打 大 呆 歹 傣 戴 带 殆 代 贷 袋 待 逮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 怠 耽 担 丹 单 郸 掸 胆 旦 氮 但 惮 淡 诞 弹 蛋 当 挡 党 荡 档 刀 捣 蹈 倒 岛 祷 导 到 稻 悼 道 盗 德 得 的 蹬 灯 登 等 瞪 凳 邓 堤 低 滴 迪 21 | 敌 笛 狄 涤 翟 嫡 抵 底 地 蒂 第 帝 弟 递 缔 颠 掂 滇 碘 点 典 靛 垫 电 佃 甸 店 惦 奠 淀 殿 碉 叼 雕 凋 刁 掉 吊 钓 调 跌 爹 碟 蝶 迭 谍 叠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 丁 盯 叮 钉 顶 鼎 锭 定 订 丢 东 冬 董 懂 动 栋 侗 恫 冻 洞 兜 抖 斗 陡 豆 逗 痘 都 督 毒 犊 独 读 堵 睹 赌 杜 镀 肚 度 渡 妒 端 短 锻 段 断 22 | 缎 堆 兑 队 对 墩 吨 蹲 敦 顿 囤 钝 盾 遁 掇 哆 多 夺 垛 躲 朵 跺 舵 剁 惰 堕 蛾 峨 鹅 俄 额 讹 娥 恶 厄 扼 遏 鄂 饿 恩 而 儿 耳 尔 饵 洱 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 贰 发 罚 筏 伐 乏 阀 法 珐 藩 帆 番 翻 樊 矾 钒 繁 凡 烦 反 返 范 贩 犯 饭 泛 坊 芳 方 肪 房 防 妨 仿 访 纺 放 菲 非 啡 飞 肥 匪 诽 吠 肺 废 23 | 沸 费 芬 酚 吩 氛 分 纷 坟 焚 汾 粉 奋 份 忿 愤 粪 丰 封 枫 蜂 峰 锋 风 疯 烽 逢 冯 缝 讽 奉 凤 佛 否 夫 敷 肤 孵 扶 拂 辐 幅 氟 符 伏 俘 服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 浮 涪 福 袱 弗 甫 抚 辅 俯 釜 斧 脯 腑 府 腐 赴 副 覆 赋 复 傅 付 阜 父 腹 负 富 讣 附 妇 缚 咐 噶 嘎 该 改 概 钙 盖 溉 干 甘 杆 柑 竿 肝 赶 24 | 感 秆 敢 赣 冈 刚 钢 缸 肛 纲 岗 港 杠 篙 皋 高 膏 羔 糕 搞 镐 稿 告 哥 歌 搁 戈 鸽 胳 疙 割 革 葛 格 蛤 阁 隔 铬 个 各 给 根 跟 耕 更 庚 羹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 埂 耿 梗 工 攻 功 恭 龚 供 躬 公 宫 弓 巩 汞 拱 贡 共 钩 勾 沟 苟 狗 垢 构 购 够 辜 菇 咕 箍 估 沽 孤 姑 鼓 古 蛊 骨 谷 股 故 顾 固 雇 刮 瓜 25 | 剐 寡 挂 褂 乖 拐 怪 棺 关 官 冠 观 管 馆 罐 惯 灌 贯 光 广 逛 瑰 规 圭 硅 归 龟 闺 轨 鬼 诡 癸 桂 柜 跪 贵 刽 辊 滚 棍 锅 郭 国 果 裹 过 哈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 骸 孩 海 氦 亥 害 骇 酣 憨 邯 韩 含 涵 寒 函 喊 罕 翰 撼 捍 旱 憾 悍 焊 汗 汉 夯 杭 航 壕 嚎 豪 毫 郝 好 耗 号 浩 呵 喝 荷 菏 核 禾 和 何 合 26 | 盒 貉 阂 河 涸 赫 褐 鹤 贺 嘿 黑 痕 很 狠 恨 哼 亨 横 衡 恒 轰 哄 烘 虹 鸿 洪 宏 弘 红 喉 侯 猴 吼 厚 候 后 呼 乎 忽 瑚 壶 葫 胡 蝴 狐 糊 湖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 弧 虎 唬 护 互 沪 户 花 哗 华 猾 滑 画 划 化 话 槐 徊 怀 淮 坏 欢 环 桓 还 缓 换 患 唤 痪 豢 焕 涣 宦 幻 荒 慌 黄 磺 蝗 簧 皇 凰 惶 煌 晃 幌 27 | 恍 谎 灰 挥 辉 徽 恢 蛔 回 毁 悔 慧 卉 惠 晦 贿 秽 会 烩 汇 讳 诲 绘 荤 昏 婚 魂 浑 混 豁 活 伙 火 获 或 惑 霍 货 祸 击 圾 基 机 畸 稽 积 箕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 肌 饥 迹 激 讥 鸡 姬 绩 缉 吉 极 棘 辑 籍 集 及 急 疾 汲 即 嫉 级 挤 几 脊 己 蓟 技 冀 季 伎 祭 剂 悸 济 寄 寂 计 记 既 忌 际 妓 继 纪 嘉 枷 28 | 夹 佳 家 加 荚 颊 贾 甲 钾 假 稼 价 架 驾 嫁 歼 监 坚 尖 笺 间 煎 兼 肩 艰 奸 缄 茧 检 柬 碱 硷 拣 捡 简 俭 剪 减 荐 槛 鉴 践 贱 见 键 箭 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 健 舰 剑 饯 渐 溅 涧 建 僵 姜 将 浆 江 疆 蒋 桨 奖 讲 匠 酱 降 蕉 椒 礁 焦 胶 交 郊 浇 骄 娇 嚼 搅 铰 矫 侥 脚 狡 角 饺 缴 绞 剿 教 酵 轿 较 29 | 叫 窖 揭 接 皆 秸 街 阶 截 劫 节 桔 杰 捷 睫 竭 洁 结 解 姐 戒 藉 芥 界 借 介 疥 诫 届 巾 筋 斤 金 今 津 襟 紧 锦 仅 谨 进 靳 晋 禁 近 烬 浸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 尽 劲 荆 兢 茎 睛 晶 鲸 京 惊 精 粳 经 井 警 景 颈 静 境 敬 镜 径 痉 靖 竟 竞 净 炯 窘 揪 究 纠 玖 韭 久 灸 九 酒 厩 救 旧 臼 舅 咎 就 疚 鞠 30 | 拘 狙 疽 居 驹 菊 局 咀 矩 举 沮 聚 拒 据 巨 具 距 踞 锯 俱 句 惧 炬 剧 捐 鹃 娟 倦 眷 卷 绢 撅 攫 抉 掘 倔 爵 觉 决 诀 绝 均 菌 钧 军 君 峻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 俊 竣 浚 郡 骏 喀 咖 卡 咯 开 揩 楷 凯 慨 刊 堪 勘 坎 砍 看 康 慷 糠 扛 抗 亢 炕 考 拷 烤 靠 坷 苛 柯 棵 磕 颗 科 壳 咳 可 渴 克 刻 客 课 肯 31 | 啃 垦 恳 坑 吭 空 恐 孔 控 抠 口 扣 寇 枯 哭 窟 苦 酷 库 裤 夸 垮 挎 跨 胯 块 筷 侩 快 宽 款 匡 筐 狂 框 矿 眶 旷 况 亏 盔 岿 窥 葵 奎 魁 傀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 馈 愧 溃 坤 昆 捆 困 括 扩 廓 阔 垃 拉 喇 蜡 腊 辣 啦 莱 来 赖 蓝 婪 栏 拦 篮 阑 兰 澜 谰 揽 览 懒 缆 烂 滥 琅 榔 狼 廊 郎 朗 浪 捞 劳 牢 老 32 | 佬 姥 酪 烙 涝 勒 乐 雷 镭 蕾 磊 累 儡 垒 擂 肋 类 泪 棱 楞 冷 厘 梨 犁 黎 篱 狸 离 漓 理 李 里 鲤 礼 莉 荔 吏 栗 丽 厉 励 砾 历 利 傈 例 俐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 痢 立 粒 沥 隶 力 璃 哩 俩 联 莲 连 镰 廉 怜 涟 帘 敛 脸 链 恋 炼 练 粮 凉 梁 粱 良 两 辆 量 晾 亮 谅 撩 聊 僚 疗 燎 寥 辽 潦 了 撂 镣 廖 料 33 | 列 裂 烈 劣 猎 琳 林 磷 霖 临 邻 鳞 淋 凛 赁 吝 拎 玲 菱 零 龄 铃 伶 羚 凌 灵 陵 岭 领 另 令 溜 琉 榴 硫 馏 留 刘 瘤 流 柳 六 龙 聋 咙 笼 窿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 隆 垄 拢 陇 楼 娄 搂 篓 漏 陋 芦 卢 颅 庐 炉 掳 卤 虏 鲁 麓 碌 露 路 赂 鹿 潞 禄 录 陆 戮 驴 吕 铝 侣 旅 履 屡 缕 虑 氯 律 率 滤 绿 峦 挛 孪 34 | 滦 卵 乱 掠 略 抡 轮 伦 仑 沦 纶 论 萝 螺 罗 逻 锣 箩 骡 裸 落 洛 骆 络 妈 麻 玛 码 蚂 马 骂 嘛 吗 埋 买 麦 卖 迈 脉 瞒 馒 蛮 满 蔓 曼 慢 漫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 谩 芒 茫 盲 氓 忙 莽 猫 茅 锚 毛 矛 铆 卯 茂 冒 帽 貌 贸 么 玫 枚 梅 酶 霉 煤 没 眉 媒 镁 每 美 昧 寐 妹 媚 门 闷 们 萌 蒙 檬 盟 锰 猛 梦 孟 35 | 眯 醚 靡 糜 迷 谜 弥 米 秘 觅 泌 蜜 密 幂 棉 眠 绵 冕 免 勉 娩 缅 面 苗 描 瞄 藐 秒 渺 庙 妙 蔑 灭 民 抿 皿 敏 悯 闽 明 螟 鸣 铭 名 命 谬 摸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 摹 蘑 模 膜 磨 摩 魔 抹 末 莫 墨 默 沫 漠 寞 陌 谋 牟 某 拇 牡 亩 姆 母 墓 暮 幕 募 慕 木 目 睦 牧 穆 拿 哪 呐 钠 那 娜 纳 氖 乃 奶 耐 奈 南 36 | 男 难 囊 挠 脑 恼 闹 淖 呢 馁 内 嫩 能 妮 霓 倪 泥 尼 拟 你 匿 腻 逆 溺 蔫 拈 年 碾 撵 捻 念 娘 酿 鸟 尿 捏 聂 孽 啮 镊 镍 涅 您 柠 狞 凝 宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 拧 泞 牛 扭 钮 纽 脓 浓 农 弄 奴 努 怒 女 暖 虐 疟 挪 懦 糯 诺 哦 欧 鸥 殴 藕 呕 偶 沤 啪 趴 爬 帕 怕 琶 拍 排 牌 徘 湃 派 攀 潘 盘 磐 盼 畔 37 | 判 叛 乓 庞 旁 耪 胖 抛 咆 刨 炮 袍 跑 泡 呸 胚 培 裴 赔 陪 配 佩 沛 喷 盆 砰 抨 烹 澎 彭 蓬 棚 硼 篷 膨 朋 鹏 捧 碰 坯 砒 霹 批 披 劈 琵 毗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 啤 脾 疲 皮 匹 痞 僻 屁 譬 篇 偏 片 骗 飘 漂 瓢 票 撇 瞥 拼 频 贫 品 聘 乒 坪 苹 萍 平 凭 瓶 评 屏 坡 泼 颇 婆 破 魄 迫 粕 剖 扑 铺 仆 莆 葡 38 | 菩 蒲 埔 朴 圃 普 浦 谱 曝 瀑 期 欺 栖 戚 妻 七 凄 漆 柒 沏 其 棋 奇 歧 畦 崎 脐 齐 旗 祈 祁 骑 起 岂 乞 企 启 契 砌 器 气 迄 弃 汽 泣 讫 掐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 恰 洽 牵 扦 钎 铅 千 迁 签 仟 谦 乾 黔 钱 钳 前 潜 遣 浅 谴 堑 嵌 欠 歉 枪 呛 腔 羌 墙 蔷 强 抢 橇 锹 敲 悄 桥 瞧 乔 侨 巧 鞘 撬 翘 峭 俏 窍 39 | 切 茄 且 怯 窃 钦 侵 亲 秦 琴 勤 芹 擒 禽 寝 沁 青 轻 氢 倾 卿 清 擎 晴 氰 情 顷 请 庆 琼 穷 秋 丘 邱 球 求 囚 酋 泅 趋 区 蛆 曲 躯 屈 驱 渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 取 娶 龋 趣 去 圈 颧 权 醛 泉 全 痊 拳 犬 券 劝 缺 炔 瘸 却 鹊 榷 确 雀 裙 群 然 燃 冉 染 瓤 壤 攘 嚷 让 饶 扰 绕 惹 热 壬 仁 人 忍 韧 任 认 40 | 刃 妊 纫 扔 仍 日 戎 茸 蓉 荣 融 熔 溶 容 绒 冗 揉 柔 肉 茹 蠕 儒 孺 如 辱 乳 汝 入 褥 软 阮 蕊 瑞 锐 闰 润 若 弱 撒 洒 萨 腮 鳃 塞 赛 三 叁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 伞 散 桑 嗓 丧 搔 骚 扫 嫂 瑟 色 涩 森 僧 莎 砂 杀 刹 沙 纱 傻 啥 煞 筛 晒 珊 苫 杉 山 删 煽 衫 闪 陕 擅 赡 膳 善 汕 扇 缮 墒 伤 商 赏 晌 上 41 | 尚 裳 梢 捎 稍 烧 芍 勺 韶 少 哨 邵 绍 奢 赊 蛇 舌 舍 赦 摄 射 慑 涉 社 设 砷 申 呻 伸 身 深 娠 绅 神 沈 审 婶 甚 肾 慎 渗 声 生 甥 牲 升 绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 省 盛 剩 胜 圣 师 失 狮 施 湿 诗 尸 虱 十 石 拾 时 什 食 蚀 实 识 史 矢 使 屎 驶 始 式 示 士 世 柿 事 拭 誓 逝 势 是 嗜 噬 适 仕 侍 释 饰 氏 42 | 市 恃 室 视 试 收 手 首 守 寿 授 售 受 瘦 兽 蔬 枢 梳 殊 抒 输 叔 舒 淑 疏 书 赎 孰 熟 薯 暑 曙 署 蜀 黍 鼠 属 术 述 树 束 戍 竖 墅 庶 数 漱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 恕 刷 耍 塔 衰 甩 帅 栓 拴 霜 双 爽 谁 水 睡 税 吮 瞬 顺 舜 说 硕 朔 烁 斯 撕 嘶 思 私 司 丝 死 肆 寺 嗣 四 伺 似 饲 巳 松 耸 怂 颂 送 宋 讼 43 | 诵 搜 艘 擞 嗽 苏 酥 俗 素 速 粟 僳 塑 溯 宿 诉 肃 酸 蒜 算 虽 隋 随 绥 髓 碎 岁 穗 遂 隧 祟 孙 损 笋 蓑 梭 唆 缩 琐 索 锁 所 塌 他 它 她 塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 獭 挞 蹋 踏 胎 苔 抬 台 泰 酞 太 态 汰 坍 摊 贪 瘫 滩 坛 檀 痰 潭 谭 谈 坦 毯 袒 碳 探 叹 炭 汤 塘 搪 堂 棠 膛 唐 糖 倘 躺 淌 趟 烫 掏 涛 滔 44 | 绦 萄 桃 逃 淘 陶 讨 套 特 藤 腾 疼 誊 梯 剔 踢 锑 提 题 蹄 啼 体 替 嚏 惕 涕 剃 屉 天 添 填 田 甜 恬 舔 腆 挑 条 迢 眺 跳 贴 铁 帖 厅 听 烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 汀 廷 停 亭 庭 挺 艇 通 桐 酮 瞳 同 铜 彤 童 桶 捅 筒 统 痛 偷 投 头 透 凸 秃 突 图 徒 途 涂 屠 土 吐 兔 湍 团 推 颓 腿 蜕 褪 退 吞 屯 臀 拖 45 | 托 脱 鸵 陀 驮 驼 椭 妥 拓 唾 挖 哇 蛙 洼 娃 瓦 袜 歪 外 豌 弯 湾 玩 顽 丸 烷 完 碗 挽 晚 皖 惋 宛 婉 万 腕 汪 王 亡 枉 网 往 旺 望 忘 妄 威 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 巍 微 危 韦 违 桅 围 唯 惟 为 潍 维 苇 萎 委 伟 伪 尾 纬 未 蔚 味 畏 胃 喂 魏 位 渭 谓 尉 慰 卫 瘟 温 蚊 文 闻 纹 吻 稳 紊 问 嗡 翁 瓮 挝 蜗 46 | 涡 窝 我 斡 卧 握 沃 巫 呜 钨 乌 污 诬 屋 无 芜 梧 吾 吴 毋 武 五 捂 午 舞 伍 侮 坞 戊 雾 晤 物 勿 务 悟 误 昔 熙 析 西 硒 矽 晰 嘻 吸 锡 牺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 稀 息 希 悉 膝 夕 惜 熄 烯 溪 汐 犀 檄 袭 席 习 媳 喜 铣 洗 系 隙 戏 细 瞎 虾 匣 霞 辖 暇 峡 侠 狭 下 厦 夏 吓 掀 锨 先 仙 鲜 纤 咸 贤 衔 舷 47 | 闲 涎 弦 嫌 显 险 现 献 县 腺 馅 羡 宪 陷 限 线 相 厢 镶 香 箱 襄 湘 乡 翔 祥 详 想 响 享 项 巷 橡 像 向 象 萧 硝 霄 削 哮 嚣 销 消 宵 淆 晓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 小 孝 校 肖 啸 笑 效 楔 些 歇 蝎 鞋 协 挟 携 邪 斜 胁 谐 写 械 卸 蟹 懈 泄 泻 谢 屑 薪 芯 锌 欣 辛 新 忻 心 信 衅 星 腥 猩 惺 兴 刑 型 形 邢 48 | 行 醒 幸 杏 性 姓 兄 凶 胸 匈 汹 雄 熊 休 修 羞 朽 嗅 锈 秀 袖 绣 墟 戌 需 虚 嘘 须 徐 许 蓄 酗 叙 旭 序 畜 恤 絮 婿 绪 续 轩 喧 宣 悬 旋 玄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 选 癣 眩 绚 靴 薛 学 穴 雪 血 勋 熏 循 旬 询 寻 驯 巡 殉 汛 训 讯 逊 迅 压 押 鸦 鸭 呀 丫 芽 牙 蚜 崖 衙 涯 雅 哑 亚 讶 焉 咽 阉 烟 淹 盐 严 49 | 研 蜒 岩 延 言 颜 阎 炎 沿 奄 掩 眼 衍 演 艳 堰 燕 厌 砚 雁 唁 彦 焰 宴 谚 验 殃 央 鸯 秧 杨 扬 佯 疡 羊 洋 阳 氧 仰 痒 养 样 漾 邀 腰 妖 瑶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 摇 尧 遥 窑 谣 姚 咬 舀 药 要 耀 椰 噎 耶 爷 野 冶 也 页 掖 业 叶 曳 腋 夜 液 一 壹 医 揖 铱 依 伊 衣 颐 夷 遗 移 仪 胰 疑 沂 宜 姨 彝 椅 蚁 50 | 倚 已 乙 矣 以 艺 抑 易 邑 屹 亿 役 臆 逸 肄 疫 亦 裔 意 毅 忆 义 益 溢 诣 议 谊 译 异 翼 翌 绎 茵 荫 因 殷 音 阴 姻 吟 银 淫 寅 饮 尹 引 隐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 印 英 樱 婴 鹰 应 缨 莹 萤 营 荧 蝇 迎 赢 盈 影 颖 硬 映 哟 拥 佣 臃 痈 庸 雍 踊 蛹 咏 泳 涌 永 恿 勇 用 幽 优 悠 忧 尤 由 邮 铀 犹 油 游 酉 51 | 有 友 右 佑 釉 诱 又 幼 迂 淤 于 盂 榆 虞 愚 舆 余 俞 逾 鱼 愉 渝 渔 隅 予 娱 雨 与 屿 禹 宇 语 羽 玉 域 芋 郁 吁 遇 喻 峪 御 愈 欲 狱 育 誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 浴 寓 裕 预 豫 驭 鸳 渊 冤 元 垣 袁 原 援 辕 园 员 圆 猿 源 缘 远 苑 愿 怨 院 曰 约 越 跃 钥 岳 粤 月 悦 阅 耘 云 郧 匀 陨 允 运 蕴 酝 晕 韵 52 | 孕 匝 砸 杂 栽 哉 灾 宰 载 再 在 咱 攒 暂 赞 赃 脏 葬 遭 糟 凿 藻 枣 早 澡 蚤 躁 噪 造 皂 灶 燥 责 择 则 泽 贼 怎 增 憎 曾 赠 扎 喳 渣 札 轧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 铡 闸 眨 栅 榨 咋 乍 炸 诈 摘 斋 宅 窄 债 寨 瞻 毡 詹 粘 沾 盏 斩 辗 崭 展 蘸 栈 占 战 站 湛 绽 樟 章 彰 漳 张 掌 涨 杖 丈 帐 账 仗 胀 瘴 障 53 | 招 昭 找 沼 赵 照 罩 兆 肇 召 遮 折 哲 蛰 辙 者 锗 蔗 这 浙 珍 斟 真 甄 砧 臻 贞 针 侦 枕 疹 诊 震 振 镇 阵 蒸 挣 睁 征 狰 争 怔 整 拯 正 政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 帧 症 郑 证 芝 枝 支 吱 蜘 知 肢 脂 汁 之 织 职 直 植 殖 执 值 侄 址 指 止 趾 只 旨 纸 志 挚 掷 至 致 置 帜 峙 制 智 秩 稚 质 炙 痔 滞 治 窒 54 | 中 盅 忠 钟 衷 终 种 肿 重 仲 众 舟 周 州 洲 诌 粥 轴 肘 帚 咒 皱 宙 昼 骤 珠 株 蛛 朱 猪 诸 诛 逐 竹 烛 煮 拄 瞩 嘱 主 著 柱 助 蛀 贮 铸 筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 住 注 祝 驻 抓 爪 拽 专 砖 转 撰 赚 篆 桩 庄 装 妆 撞 壮 状 椎 锥 追 赘 坠 缀 谆 准 捉 拙 卓 桌 琢 茁 酌 啄 着 灼 浊 兹 咨 资 姿 滋 淄 孜 紫 55 | 仔 籽 滓 子 自 渍 字 鬃 棕 踪 宗 综 总 纵 邹 走 奏 揍 租 足 卒 族 祖 诅 阻 组 钻 纂 嘴 醉 最 罪 尊 遵 昨 左 佐 柞 做 作 坐 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区/位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |  | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |